Nom de projet : Maison de Santé Pluridisciplinaire de Lescure d'Albigeois

Numéros de projet : 19034

Construction :

Crée par : Cabrol architecte

entreprise : Cabrol architecte

adresse : chrystel.carayol@cabrol-architectes.fr

1.Liste matériel

1.1.Liste matériel

Série:Système VRF

| Modèle | Quantité | Détermination |
| --- | --- | --- |
| AJH090LELAH | 1 | EasyVRF |
| AUXB007GLEH | 6 | Cassette 600x600 (2019) |
| AUXB009GLEH | 2 | Cassette 600x600 (2019) |
| AUXB012GLEH | 2 | Cassette 600x600 (2019) |
| UTY-ABGX | 1 | Passerelle BACnet® |
| UTY-CGGG | 2 | Télécommande de groupe |
| UTY-VGGXZ1 | 1 | Télécommande de groupe |
| UTY-VMGX | 1 | Convertisseur Modbus pour VRF |
| UTY-VTGXV | 1 | Convertisseur de réseau |
| UTY-RSRG | 10 | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement |
| UTG-UFGE-W | 10 | Kit façade |
| UTZ-GXXA | 10 | Carte additionnelle multi-locataires |
| UTP-AX054A | 5 | Séparateur |
| UTP-AX090A | 4 | Séparateur |

1.2.Material List 4 (Locally purchased)

2.Unités intérieures

2.1.Lexique

| Nom | Nom de l'unité. | P. calo | Puissance calo disponible (avec dégivrage). |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Référence de l'unité. | Débit d'air | Débit d'air, vitesse min - max. |
| P Frigo Nom. | Puissance frigorifique nominale. | P. dispo | Pression statique. |
| P Calo Nom. | Puissance calorifique nominale. | Niv. son. | Pression acoustique, min - max. |
| T°été | Température de consigne intérieure, été. | Courant Nom. | Intensité nominale. |
| Besoin Froid | Puissance frigo à courvir | HxLxP | Hauteur x Largeur x Profondeur |
| P. Frigo | Puissance frigo disponible | Poids | Poids de l'appareil |
| Besoin sensible | Besoins frigo sensible à couvrir | Temp souf mode froid | Température de soufflage en froid |
| P. Sens | Puissance frigo sensible disponible. | Temp souf mode chaud | Température de soufflage en chaud |
| T° hiver | Température de consigne intérieure, hivers. | HE | Volume de la batterie |
| Besoin Calo | Déperdition du local à couvrir. | Rated | Rated current |

2.2.Otdr1 (Système VRF) - AJH090LELAH

| Nom | Modèle | P Frigo Nom. (kW) | P Calo Nom. (kW) | T°été (C/%) | Besoin Froid (kW) | P. Frigo (kW) | Besoin sensible (kW) | P. Sens (kW) | T° hiver (C) | Besoin Calo (kW) | P. calo (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cab1 | AUXB007GLEH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 20,0 | 1,8 | 2,5 |
| Cab2 | AUXB009GLEH | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 20,0 | 2,0 | 2,9 |
| Cab3 | AUXB009GLEH | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 2,1 | 2,8 | 2,1 | 2,1 | 20,0 | 2,1 | 2,9 |
| Cab4 | AUXB007GLEH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 20,0 | 1,6 | 2,5 |
| Cab5 | AUXB007GLEH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 20,0 | 1,6 | 2,5 |
| Cab6 | AUXB007GLEH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 20,0 | 1,6 | 2,5 |
| Cab7 | AUXB007GLEH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 20,0 | 1,6 | 2,5 |
| SP | AUXB007GLEH | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 20,0 | 1,2 | 2,5 |
| Att01 | AUXB012GLEH | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 20,0 | 2,7 | 3,7 |
| Att02 | AUXB012GLEH | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 20,0 | 2,7 | 3,7 |

| Nom | Modèle | Débit d'air (m3/h) | P. dispo (Pa) | Niv. son. (dB) | Rated (A) | Courant Nom. (A) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Visuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cab1 | AUXB007GLEH | Haute 540 |  | 34 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Cab2 | AUXB009GLEH | Haute 550 |  | 35 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Cab3 | AUXB009GLEH | Haute 550 |  | 35 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Cab4 | AUXB007GLEH | Haute 540 |  | 34 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Cab5 | AUXB007GLEH | Haute 540 |  | 34 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Cab6 | AUXB007GLEH | Haute 540 |  | 34 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Cab7 | AUXB007GLEH | Haute 540 |  | 34 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| SP | AUXB007GLEH | Haute 540 |  | 34 | 0.17 | 0,2 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Att01 | AUXB012GLEH | Haute 600 |  | 37 | 0.2 | 0,24 | 245x570x570 | 15,00 |  |
| Att02 | AUXB012GLEH | Haute 600 |  | 37 | 0.2 | 0,24 | 245x570x570 | 15,00 |  |

3.Unités extérieures

3.1.Lexique

| Nom | Nom de l'unité. | T° hiver | T° extérieure en hiver (bulbe sec) |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle | Référence de l'unité. | P. calo | Puissance calo disponible (avec dégivrage). |
| EER | Rendement énergétique à la capacité nominale | Courant Nom. | Intensité nominale. |
| COP | COP à la capacité nominale | Calibre Disj. | Calibre du disjoncteur |
| P Frigo Nom. | Puissance frigorifique nominale. | HxLxP | Hauteur x Largeur x Profondeur |
| P Calo Nom. | Puissance calorifique nominale. | Poids | Poids de l'appareil |
| Comb. | Pourcentage de charge de la combinaison | Fluide frigo | Charge standard de fluide |
| T°été | T° extérieure en été (bulbe sec) | Rated C | Rated current Cooling |
| P. Frigo | Puissance frigo disponible | Rated H | Rated current Heating |

3.2.Unités extérieures

Série:Système VRF

| Nom | Modèle | EER | COP | Comb. (%) | P Frigo Nom. (kW) | P Calo Nom. (kW) | T°été (C) | P. Frigo (kW) | T° hiver (C) | P. calo (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJH090LELAH | 3,26 | 4,24 | 92,9 | 28,0 | 28,0 | 35,0 | 26,0 | 7,0 | 28,0 |

| Nom | Modèle | Alimentation | Rated C (A) | Rated H (A) | Courant Nom. (A) | Calibre Disj. (A) | HxLxP (mm) | Poids (kg) | Fluide frigo (kg) | Visuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJH090LELAH | 3N, 400V, 50Hz | 14.1 | 11.2 | 18,9 | 20 | 1428x1080x480 | 177,00 | 7,50 |  |

4.Options

Otdr1 (Système VRF) - AJH090LELAH

| Nom | Modèle | Détermination | Qt | Modèle | Détermination | Qt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cab1 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab1 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Cab2 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab2 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Cab3 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab3 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Cab4 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab4 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Cab5 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab5 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Cab6 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab6 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Cab7 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Cab7 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| SP | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| SP | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Att01 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Att01 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |
| Att02 | UTY-RSRG | Télécommande simplifiée 2 fils avec mode de fonctionnement | 1 | UTG-UFGE-W | Kit façade | 1 |
| Att02 | UTZ-GXXA | Carte additionnelle multi-locataires | 1 |  |  |  |

5.Caractéristique du réseau

5.1.Kit de raccordement

Série:Système VRF

| Nom | Modèle | UTP-AX054A | UTP-AX090A |
| --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJH090LELAH | 5 | 4 |

5.2.Collecteur

5.3.Réseau Frigo

Série:Système VRF

| Nom | Modèle | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | AJH090LELAH | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Nom | Refrig in OU (factory) R410A(kg) | Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg) | Total Refrig R410A(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |

5.4.Détails boîtier de répartition.

5.5.BCF

5.6.Détails du kit interface BDD

6.Accessoires

6.1.6.Accessoires extérieurs supplémentaires

6.2.6.Accessoires intérieurs supplémentaires

7.Group List

Il y a des différences entre le résultat calculé et les données techniques.